УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

МО п. Ханымей от 15.04.2016 г. № 061

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования п. Ханымей на 2017-2030 годы (актуализация на 2016 год)

обосновывающие материалы

Заказчик:

Администрация МО п. Ханымей

Исполнитель:

ООО «ЛЕКС-Консалтинг»

Основание:

договор №01 от 01.02.2015 г.

Представитель исполнителя:

_____________А. П. Сандалов

М.П.

Тюмень

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Перспективные показатели развития поселения для разработки программы	3

2.	перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	5

2.1.	Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению	5

2.2.	Прогноз спроса на услуги по водоснабжению	7

2.3.	Прогноз спроса на услуги по водоотведению	9

2.4.	Прогноз спроса на услуги по электроснабжению	11

2.5.	Прогноз спроса на услуги по утилизации ТКО	13

2.6.	Прогноз спроса на услуги по газоснабжению	15

3.	Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры	17

3.1.	Анализ существующего состояния системы теплоснабжения	17

3.2.	Анализ существующего состояния системы водоснабжения	29

3.3.	Анализ существующего состояния системы водоотведения	32

3.4.	Анализ существующего состояния системы электроснабжения	36

3.5.	Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТКО	41

3.6.	Анализ существующего состояния системы газоснабжения	42

4.	характеристика состояния и проблем в реализации энерго-и ресурсосбережения и учета и сбора информации	43

5.	целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры	45

6.	общая программа проектов	51

7.	Перечень инвестиционных проектов	53

7.1.	Перечень инвестиционных проектов в системе теплоснабжения	53

7.2.	Перечень инвестиционных проектов в системе водоснабжения	55

7.3.	Перечень инвестиционных проектов в системе водоотведения	56

7.4.	Перечень инвестиционных проектов в системе электроснабжения	57

7.5.	Перечень инвестиционных проектов в системе утилизации ТКО	59

7.6.	Перечень инвестиционных проектов в системе газоснабжения	60

8.	организация реализации инвестиционных проектов	61

9.	Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение)	69

10.	Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	70

11.	Прогнозируемые расходы бюджетов на оказание мер социальной поддержки	71

- Перспективные показатели развития поселения для разработки программы

Прогноз приростов строительных фондов муниципального образования поселок Ханымей сформирован на основании перечня строящихся и сносимых жилых домов муниципального образования поселок Ханымей, предоставленного Администрацией муниципального образования поселок Ханымей, а также на основании данных корректировки генерального плана муниципального образования поселок Ханымей.

Генеральным планом муниципального образования поселок Ханымей предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов сформированы с выделением объектов строительства:

- многоквартирные дома;

- индивидуальные жилые дома;

- общественные здания.

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на конец следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

В соответствии с Генеральным планом многоэтажная застройка предусматривается 2-3-х этажными многоквартирными домами, предусмотрены территории под индивидуальную жилую застройку – 1-этажными домами на 1-2 семьи площадью по 100 м2.

В основу расчетов нового жилищного строительства в течение проектного периода были заложены следующие показатели:

1. Численность населения:

-	на 01.07.2015 – 4477 человек,

-	на I очередь – 4945 человек,

-	на расчетный срок проекта – 5500 человек.

2. Норма обеспеченности общей площадью на одного жителя:

-	существующая – 16,9 м2,

-	на I очередь – 22,5 м2,

-	на расчетный срок проекта – 25,0 м2.

На основании прогноза численности населения и роста обеспеченности населения жильем планируется поэтапное изменение площади жилищного фонда:

- исходный период 2015 год – 75,6 тыс. м2 к 2018 г.4

- первая очередь 2025 год – до 71,1 тыс. м2;

- расчетный	 срок 2035 год – до 111,1 тыс. м2.

В структуре жилищного фонда по объектам жилищного строительства произойдут следующие изменения:

- доля многоквартирных домов снизится с 83% в 2012 г. до 76% в 
2028 г.;

- доля индивидуальных жилых домов (малоэтажная застройка с участками низкой плотности) увеличится с 17% до 24%.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства по очередям приведен в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1.Расчет объемов нового жилищного строительства муниципального образования п. Ханымей

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Исходный год 2015 г. | I очередь 2025 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 4477 | 4945 | 5500 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 общей площади на 1 жителя | 16,9 | 22,5 | 25,0 |
| 3 | Существующий жилищный фонд на начало периода | тыс. м2 | 75,6 | 71,1 | 111,3 |
| 4 | Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 | х | 111,3 | 137,5 |
| 5 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 71,1 | х | х |
| 6 | Объем нового жилищного строительства - всего | тыс. м2 | х | 40,2 | 26,2 |

- перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

  - Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению

К 2030 году спрос на тепловую энергию в поселке Ханымей составит 17,51 Гкал/ч, в т. ч. на:

-	отопление 16,38 Гкал/ч;

-	вентиляцию 0,17 Гкал/ч;

-	на горячее водоснабжение (средняя) 0,96 Гкал/ч.

На перспективу до 2030 г. прогнозируется увеличение суммарной подключаемой нагрузки потребителей (без учета потерь), в т. ч. по расчетным периодам:

-	до 15,915 Гкал/ч к 2020 г., темп роста 2018/2015 гг. – 110,21%;

-	до 17,13 Гкал/ч к 2025 г., темп роста 2023/2015 гг. – 118,62%;

-	до 17,51 Гкал/ч к 2030 г., темп роста 2030/2015 гг. – 121,26%.

К 2030 г. максимальная тепловая нагрузка (при расчетных температурах наружного воздуха) составит 17,51 Гкал/ч.

В случае реализации в полном объеме ввода объектов жилищного, общественно-делового и прочего назначения и полного сноса ветхого и аварийного жилья, определенных в документах территориального планирования муниципального образования поселок Ханымей, в перспективе до 2030 г. покрытие тепловой нагрузки новых объектов строительства предлагается от действующей котельной

Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению приведен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению

| № | Показатели | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление тепловой энергии, всего в том числе: | тыс. Гкал | 50,560 | 50,660 | 54,140 | 55,150 | 56,160 | 57,170 | 58,180 | 59,190 | 59,740 | 60,290 | 60,840 | 60,840 | 60,840 | 61,080 |
| 1.1. | население | тыс. Гкал | 32,820 | 32,710 | 36,190 | 37,200 | 38,210 | 39,220 | 40,230 | 41,240 | 41,790 | 42,340 | 42,890 | 42,890 | 42,890 | 43,130 |
| 1.2. | бюджетные организации | тыс. Гкал | 7,096 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 |
| 1.3. | прочие потребители | тыс. Гкал | 10,644 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ ч | 14,670 | 14,670 | 15,620 | 15,915 | 16,210 | 16,505 | 16,800 | 17,095 | 17,130 | 17,165 | 17,200 | 17,235 | 17,270 | 17,510 |
| 2.1. | Многоквартирные жилые здания | Гкал/ ч | 9,410 | 9,340 | 10,290 | 10,585 | 10,880 | 11,175 | 11,470 | 11,765 | 11,800 | 11,835 | 11,870 | 11,905 | 11,940 | 12,180 |
| 2.2. | Прочие общественно - деловые и промышленные объекты | Гкал/ ч | 5,260 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 5,330 |

  - Прогноз спроса на услуги по водоснабжению

Потребление воды тесно связано с численностью населения. Поэтому с увеличением численности населения п. Ханымей к 2030 г.  произойдет увеличение потребления воды. Объем потребления воды населением к 2030 г. увеличится на 16,7 % по сравнению  с уровнем 2015 г. и составит 130,915 тыс. м3. Общий объем поднятой воды увеличится на 1,4 % по сравнению с уровнем 2015 г. за счет снижения уровня потерь  и составит 352,91 тыс. м3. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению приведен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 Прогноз спроса на услуги по водоснабжению, м3

| № п/п | Распределение | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 |
| 1 | Поднято воды подземным водозабором, всего | 348539,97 | 348834,14 | 349151,86 | 349493,20 | 349858,20 | 350246,94 | 350659,46 | 351095,85 | 350313,53 | 350784,18 | 351279,75 | 351799,32 | 352342,97 | 352910,79 |
|  | пропущено воды через отчистку | 348539,97 | 348834,14 | 349151,86 | 349493,20 | 349858,20 | 350246,94 | 350659,46 | 351095,85 | 350313,53 | 350784,18 | 351279,75 | 351799,32 | 352342,97 | 352910,79 |
| 2 | Потери в сетях | 96751,39 | 95783,88 | 94826,04 | 93877,78 | 92939,00 | 92009,61 | 91089,51 | 90178,62 | 89276,83 | 88384,06 | 87500,22 | 86625,22 | 85758,97 | 84901,38 |
| 3 | Собственные нужды цеха | 76581,37 | 76581,37 | 76581,37 | 76581,37 | 76581,37 | 76581,37 | 76581,37 | 76581,37 | 76581,37 | 76581,37 | 76581,37 | 76581,37 | 76581,37 | 76581,37 |
| 3.1. | станция обезжелезивания (хоз.бытовые) | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 |
| 3.2. | технологические | 76267,37 | 76267,37 | 76267,37 | 76267,37 | 76267,37 | 76267,37 | 76267,37 | 76267,37 | 76267,37 | 76267,37 | 76267,37 | 76267,37 | 76267,37 | 76267,37 |
| 4 | Отпущено всего | 175207,21 | 176468,90 | 177744,46 | 179034,06 | 180337,84 | 181655,96 | 182988,58 | 184335,86 | 184455,33 | 185818,74 | 187198,16 | 188592,73 | 190002,64 | 191428,04 |
| 4.1. | Реализовано потребителям | 135685,78 | 136947,47 | 138223,03 | 139512,63 | 140816,41 | 142134,53 | 143467,15 | 144814,43 | 144933,90 | 146297,31 | 147675,73 | 149069,30 | 150478,21 | 151902,61 |
|  | в т.ч ХВС | 90597,39 | 91439,82 | 92291,52 | 93152,58 | 94023,11 | 94903,23 | 95793,02 | 96692,60 | 96772,36 | 97682,72 | 98603,08 | 99533,57 | 100474,30 | 101425,37 |
| 4.1.1. | Бюджетным учреждениям | 11781,16 | 11781,16 | 11781,16 | 11781,16 | 11781,16 | 11781,16 | 11781,16 | 11781,16 | 11781,16 | 11781,16 | 11781,16 | 11781,16 | 11781,16 | 11781,16 |
| 4.1.2. | Прочим потребителям | 9205,91 | 9205,91 | 9205,91 | 9205,91 | 9205,91 | 9205,91 | 9205,91 | 9205,91 | 9205,91 | 9205,91 | 9205,91 | 9205,91 | 9205,91 | 9205,91 |
| 4.1.4 | Населению (жилой фонд) | 114698,71 | 115960,40 | 117235,96 | 118525,56 | 119829,34 | 121147,46 | 122480,09 | 123827,37 | 123946,83 | 125310,25 | 126688,66 | 128082,24 | 129491,14 | 130915,55 |
| 4.2. | Собственные нужды предприятия (за минусом нужд цеха и потерь) | 39521,43 | 39521,43 | 39521,43 | 39521,43 | 39521,43 | 39521,43 | 39521,43 | 39521,43 | 39521,43 | 39521,43 | 39522,43 | 39523,43 | 39524,43 | 39525,43 |

  - Прогноз спроса на услуги по водоотведению

Прогноз спроса на услуги по водоотведению тесно связан с объемами потребления воды. Объем отведения сточных вод от населения к 2030 г. увеличится на 16,6% по сравнению с уровнем 2015 г. Общий объем принятых стоков увеличится на 8,65 % и составит 223,545 тыс. м3.

Прогноз спроса на услуги по водоотведению приведен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 Прогноз спроса на услуги по водоотведению, м3

| № п/п | Распределение | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 |
| 1 | Принято стоков | 208094,98 | 209296,71 | 210511,66 | 211739,98 | 212981,80 | 214237,29 | 215506,58 | 216789,84 | 216903,63 | 218202,25 | 219516,16 | 220844,52 | 222187,47 | 223545,18 |
| 1.1. | очищено на КОС | 166475,99 | 167437,37 | 168409,33 | 169391,98 | 170385,44 | 171389,83 | 172405,27 | 173431,87 | 173522,90 | 174561,80 | 175612,93 | 176675,61 | 177749,97 | 178836,15 |
| 1.2. | сброшено без очистки на рельеф | 41619,00 | 41859,34 | 42102,33 | 42348,00 | 42596,36 | 42847,46 | 43101,32 | 43357,97 | 43380,73 | 43640,45 | 43903,23 | 44168,90 | 44437,49 | 44709,04 |
| 2 | Потери в сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Собственные нужды цеха (хозяйственно-бытовые) | 426,82 | 426,82 | 426,82 | 426,82 | 426,82 | 426,82 | 426,82 | 426,82 | 426,82 | 426,82 | 426,82 | 426,82 | 426,82 | 426,82 |
| 4 | Отпущено всего | 207668,16 | 208869,89 | 210084,84 | 211313,16 | 212554,98 | 213810,47 | 215079,76 | 216363,02 | 216476,81 | 217775,43 | 219089,34 | 220417,70 | 221760,65 | 223118,36 |
| 4.1 | Реализовано потребителям | 128978,80 | 130180,53 | 131395,48 | 132623,79 | 133865,61 | 135121,10 | 136390,39 | 137673,65 | 137787,44 | 139086,07 | 140398,98 | 141726,33 | 143068,28 | 144424,99 |
| 4.1.1. | Бюджетным учреждениям, в том числе: | 11695,63 | 11695,63 | 11695,63 | 11695,63 | 11695,63 | 11695,63 | 11695,63 | 11695,63 | 11695,63 | 11695,63 | 11695,63 | 11695,63 | 11695,63 | 11695,63 |
| 4.1.2 | Прочим потребителям | 8034,99 | 8034,99 | 8034,99 | 8034,99 | 8034,99 | 8034,99 | 8034,99 | 8034,99 | 8034,99 | 8034,99 | 8034,99 | 8034,99 | 8034,99 | 8034,99 |
| 4.1.4 | Населению (жилой фонд) | 109248,17 | 110449,90 | 111664,85 | 112893,16 | 114134,99 | 115390,47 | 116659,77 | 117943,03 | 118056,82 | 119355,44 | 120668,35 | 121995,70 | 123337,66 | 124694,37 |
| 4.2. | Собственные нужды предприятия (за минусом нужд цеха и потерь) | 78689,37 | 78689,37 | 78689,37 | 78689,37 | 78689,37 | 78689,37 | 78689,37 | 78689,37 | 78689,37 | 78689,37 | 78690,37 | 78691,37 | 78692,37 | 78693,37 |

  - Прогноз спроса на услуги по электроснабжению

Потребление электрической энергии будет увеличиваться к 2030 г. ввиду роста численности населения. Потребление электрической энергии населением к 2030 г. увеличится на 10,03% и составит 4936,59 тыс. кВт*ч. Потребление электрической энергии бюджетофинансируемыми организациями и прочими потребителями скорректируется и останется на уровне 2014 г.

Прогноз спроса на услуги по электроснабжению приведен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 Прогноз спроса на услуги по электроснабжению, тыс. кВт*ч.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление электрической энергии, всего, в том числе: | тыс. кВт*ч | 9993,9 | 10039,5 | 10084,1 | 10130,6 | 10130,6 | 10130,6 | 10130,6 | 10130,6 | 10130,6 | 10130,6 | 10130,6 | 10130,6 | 10130,6 | 10130,6 |
| 1.1. | население | тыс. кВт*ч | 4799,9 | 4845,5 | 4890,1 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,60 |
| 1.2. | бюджетные организации | тыс. кВт*ч | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,00 |
| 1.3. | прочие потребители | тыс. кВт*ч | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,00 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | тыс. кВт | 4,017 | 4,030 | 4,044 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 |
| 2.1. | Многоквартирные жилые здания | тыс. кВт | 1,447 | 1,460 | 1,474 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 |
| 2.2. | Бюджетные организации | тыс. кВт | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 |
| 2.3. | Прочие общественно- деловые и промышленные объекты | тыс. кВт | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 |

  - Прогноз спроса на услуги по утилизации ТКО

Прогноз спроса на услуги утилизации ТКО рассчитан согласно данным о численности населения и фактических показателей накопления ТКО. Норматив образования ТКО в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки был принят равным 1,3 м3/чел/год. С учетом роста численности населения п. Ханымей, объем образования ТКО также будет увеличиваться с каждым годом.

Прогноз спроса на услуги по утилизации ТКО приведен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 Прогноз спроса на услуги по утилизации ТКО, м3

| № п/п | Показатель, м3 | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем образовавшихся отходов у населения | 5948,85 | 6014,28 | 6080,44 | 6147,33 | 6214,95 | 6283,31 | 6352,43 | 6422,30 | 6428,50 | 6499,21 | 6570,70 | 6642,98 | 6716,06 | 6789,93 |
| 2 | Объем образования отходов в организациях | 658,29 | 665,53 | 672,85 | 680,25 | 687,73 | 695,30 | 702,94 | 710,68 | 711,36 | 719,19 | 727,10 | 735,10 | 743,18 | 751,36 |
| 3 | Объем образования крупногабаритных отходов | 2123,15 | 2146,51 | 2170,12 | 2193,99 | 2218,12 | 2242,52 | 2267,19 | 2292,13 | 2294,34 | 2319,58 | 2345,09 | 2370,89 | 2396,97 | 2423,34 |
| 4 | Итого | 8730,28 | 8826,32 | 8923,41 | 9021,56 | 9120,80 | 9221,13 | 9322,56 | 9425,11 | 9434,20 | 9537,98 | 9642,90 | 9748,97 | 9856,21 | 9964,63 |

  - Прогноз спроса на услуги по газоснабжению

Прогноз спроса на услуги по газоснабжению рассчитан согласно данным о численности населения, норм потребления газа на нужды пищеприготовления, а также фактических показателей потребления газа. В перспективе с учетом проведения мероприятий по газификации жилфонда планируется включение в баланс спроса населения и увеличение потребления газа по мере газификации поселка.

Объем потребления газа населением к 2030 г. составит 1306 тыс. м3.

Прогноз спроса на услуги по газоснабжению приведен в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1 Прогноз спроса на услуги по газоснабжению, тыс. м3

| № | Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации газа, всего в том числе: | млн. м3 | 10,088 | 10,120 | 10,203 | 10,233 | 10,271 | 10,315 | 10,450 | 10,998 | 11,416 | 11,503 | 11,447 | 11,395 | 11,348 | 11,307 | 11,261 |
| 1.1. | население | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,574 | 1,074 | 1,236 | 1,250 | 1,264 | 1,277 | 1,292 | 1,306 |
| 1.2. | прочие потребители (котельная) | млн. м3 | 10,088 | 10,120 | 10,203 | 10,233 | 10,271 | 10,315 | 10,366 | 10,424 | 10,342 | 10,267 | 10,197 | 10,131 | 10,071 | 10,015 | 9,955 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | тыс. м3/ч | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,067 | 6,300 | 6,539 | 6,616 | 6,622 | 6,629 | 6,635 | 6,642 | 6,649 |
| 2.1. | население | тыс. м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,273 | 0,512 | 0,589 | 0,595 | 0,602 | 0,608 | 0,615 | 0,622 |
| 2.2. | прочие потребители (котельная) | тыс. м3/ч | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 |

- Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

  - Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

В муниципальном образовании поселок Ханымей функционирует система централизованного теплоснабжения (по данным статистики на 01.01.2014 г. 100% жилищного фонда оборудовано централизованным отоплением, централизованным горячим водоснабжением – 82% жилищного фонда).

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» является единственной теплоснабжающей организацией поселка Ханымей, обеспечивающей теплоснабжение существующей жилой и общественной застройки.

Источником теплоснабжения является котельная ДЕ-16/14, установленной мощностью 38,6 Гкал/ч.

Система теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей – закрытая, однако в жилых домах с отсутствием централизованного горячего водоснабжения имеются случаи несанкционированного разбора горячей воды из системы отопления.

Схема тепловых сетей – четырехтрубная, тупиковая. Температурный график работы тепловой сети  95 / 70ºС.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 33232 м.

По состоянию на 01.01.2016 г. доля поставки тепловой энергии на нужды отопления по приборам учета составляет:

- Население – 11,53%;

- Бюджетные организации – 100%;

- Прочие организации – 100%.

доля поставки тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения по приборам учета составляет:

- Население в том числе:

      - Общедомовые приборы учета – 29,831%;

      - Индивидуальные приборы учета – 95,2%;

- Бюджетные организации – 84%;

Прочие организации – 92,73%.

Дефицит мощности источников тепловой энергии по состоянию на 01.01.2016 г. отсутствует.

Правилами землепользования и застройки муниципального образования муниципального образования поселок Ханымей предусмотрены следующие территориальные зоны:

- общественно-деловые;

- жилые;

- производственные, инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационные;

- сельскохозяйственного использования;

- планировочных ограничений;

- специального назначения.

Централизованное теплоснабжение охватывает жилые и общественно-деловые зоны муниципального образования поселок Ханымей и осуществляется от котельной ДЕ-16/14 (рис. 3.1.1).

В перспективе до 2030 года покрытие перспективных приростов тепловой нагрузки на централизованное теплоснабжение также будет осуществляться от действующей котельной ДЕ-16/14. Зона действия котельной незначительно изменится за счет освоения новых территорий под индивидуальную жилую застройку (рис. 3.1.2).

Рисунок 3.1.1 Существующая зона действия котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей

Рисунок 3.1.2 Перспективная зона действия котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей

Основными проблемами развития системы теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей являются:

- в сфере организации качественного теплоснабжения:

- высокий уровень износа тепловых сетей, 94,02% составляют сети со сроком службы более 20 лет, из них 62,45% ветхие которые нуждаются в срочной замене.

Большой износ сетей повышает вероятность возникновения аварий, а высокий уровень потерь приводит к увеличению тарифа на тепловую энергию и снижению эффективности работы организации;

- необходимость замены компенсирующих устройств на магистральных тепловых сетях;

- низкое качество воды после очистки в собственной системе водоподготовки котельной, содержание в ней примесей и активного кислорода, и, как следствие, высокая коррозия трубопроводов;

- низкий уровень оснащенности коммерческими приборами учета тепловой энергии жилых домов, составляющих основную долю тепловой нагрузки (47%);

- в сфере организации надежного и безопасного теплоснабжения:

- отсутствие системы комплексного мониторинга и диагностики состояния трубопроводов системы теплоснабжения;

- отсутствие системы диспетчеризации;

- в сфере развития системы теплоснабжения:

- большой износ оборудования котельной (3 котла имеют износ близкий к 100%);

- большая разница в установленной и располагаемой тепловой мощности котлов, определенной по результатам режимно-наладочных испытаний, потери располагаемой тепловой мощности – 8%;

- высокий уровень потерь в тепловых сетях – 33,133% (факт 2015 года);

- отсутствие ресурсосберегающего оборудования (экономичных газовых горелок, снижающих удельный расход газа) приводит к повышенному расходу топлива на производство тепловой энергии и увеличению тарифа.

- наличие несанкционированного разбора горячей воды из системы отопления, что приводит к повышенному расходу воды на подпитку тепловой сети;

- отсутствие утвержденной инвестиционной программы у Филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» по развитию системы теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей.

Финансовое состояние организации, оказывающей услугу теплоснабжения (АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО»)

Результаты анализа имущества АО «Ямалкоммунэнерго» и источников его формирования представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Агрегированная информация о состоянии имущества АО «Ямалкоммунэнерго» и источников его образования

| № | Показатели, тыс. руб. | 2014 год |  | в % к валюте баланса |  | Прирост (+), уменьшение (-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | н.г. | к.г. | н.г. | к.г. | абсолютная величина, тыс. руб. | % |
| 1 | Актив |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внеоборотные активы | 116 709,00 | 300 062,00 | 3,85 | 9,21 | 183 353,00 | 157,10 |
| 1.2. | Оборотные активы: |  |  |  |  |  |  |
|  | запасы | 573 584,00 | 1 025 479,00 | 18,90 | 31,47 | 451 895,00 | 78,78 |
|  | долгосрочная дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | краткосрочная дебиторская задолженность | 1 973 762,00 | 1 564 215,00 | 65,04 | 48,00 | -409 547,00 | -20,75 |
|  | денежные средства | 211 261,00 | 261 073,00 | 6,96 | 8,01 | 49 812,00 | 23,58 |
|  | краткосрочные финансовые вложения | 151 660,00 | 92 660,00 | 5,00 | 2,84 | -59 000,00 | -38,90 |
|  | НДС по приобретенным ценностям | 6 171,00 | 12 995,00 | 0,20 | 0,40 | 6 824,00 | 110,58 |
|  | прочие оборотные активы | 1 674,00 | 2 454,00 | 0,06 | 0,08 | 780,00 | 46,59 |
|  | Валюта баланса | 3 034 821,00 | 3 258 938,00 | 100,00 | 100,00 | 224 117,00 | 7,38 |
| 2 | Пассив |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитал и резерв (источники собственных средств) | 101 455,00 | 104 465,00 | 3,34 | 3,21 | 3010,00 | 2,97 |
| 2.2. | Обязательства: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | долгосрочные | 170 854,00 | 5 106,00 | 5,63 | 0,16 | -165748,00 | -97,01 |
|  | кредиты и займы | 133 750,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  | отложенные налоговые обязательства | 37 104,00 | 5 106,00 | 1,22 | 0,16 | -31998,00 | -86,24 |
| 2.2.2. | краткосрочные | 2 762 512,00 | 3 149 367,00 | 91,03 | 96,64 | 386855,00 | 14,00 |
|  | кредиты и займы | 374 544,00 | 263 979,00 | - | - | - | - |
|  | кредиторская задолженность | 2 375 491,00 | 2 857 048,00 | 78,27 | 87,67 | 481557,00 | 20,27 |
|  | доходы будущих периодов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | оценочные обязательства | 10 357,00 | 23 408,00 | 0,34 | 0,72 | 13051,00 | 126,01 |
|  | прочие обязательства | 2 120,00 | 4 932,00 | 0,07 | 0,15 | 2812,00 | 132,64 |
|  | Валюта баланса | 3 034 821 | 3 258 938 | 100,00 | 100,00 | 224117,00 | 7,38 |

В соответствии с данными агрегированного баланса на конец 2014 года активы предприятия сформированы за счет оборотных активов на 90,79% (главным образом за счет дебиторской задолженности и запасов), внеоборотные активы составляют 9,21% в общей сумме активов. Наибольшую долю внеоборотных активов составляют основные средства (74,51%).

В пассиве баланса наибольший удельный вес занимают краткосрочные обязательства (91,03%), долгосрочные обязательства составляют 5,63%, капитал и резервы – 3,34%. Необходимо отметить, что наибольший удельный вес в пассиве баланса занимает кредиторская задолженность (78,27%).

Графически соотношение заемных и собственных средств АО «Ямалкоммунэнерго» представлено на рисунке 3.1.3.

Рисунок 3.1.3. Соотношение собственного и заемного капитала АО «Ямалкоммунэнерго»

По данным на конец 2014 года доля собственных средств составила 96,79%, доля заемного капитала 3,21%.

В целом к концу 2014 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года наблюдаются следующие положительные тенденции:

- увеличение денежных средств на 23,58%;

- увеличение нераспределенной прибыли с 1455 тыс. руб. до 4465 тыс. руб.;

- снижение просроченной кредиторской задолженности на 13,77% или на 37341 тыс. руб. в натуральном выражении;

- снижение долгосрочных обязательств на 97,01% или на 165748 тыс. руб. в натуральном выражении.

Также стоит отметить следующие негативные тенденции:

- возникновение просроченной дебиторской задолженности на сумму 119172 тыс. руб. к концу 2014 года;

- увеличение заемного капитала к концу 2014 года на 7,54% относительно показателя 2013 года (конец периода);

- более быстрый рост заемных средств (7,54%) по сравнению с собственными средствами (2,97%), что увеличивает вероятность потери контроля над своими активами.

Система показателей, используемая для анализа платежеспособности и финансовой устойчивости АО «Ямалкоммунэнерго» представлена в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости АО «Ямалкоммунэнерго»

| № | Показатели | Пояснение | Нормативное/ рекомендуемое значение | 2013 год (конец периода) | 2014 год (конец периода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент автономии | характеризует степень независимости от внешних источников финансирования | 50,00% | 3,34 | 3,21 |
| 2 | Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | характеризует обеспеченность заемных средств собственными средствами (т.е. гарантию возврата долга) | ≤100 | 2891,30 | 3019,65 |
| 3 | Коэффициент маневренности | определяет долю собственных средств, вложенную в наиболее маневренные активы | 50-60% | -15,04 | -187,24 |
| 4 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | отражает наличие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости организации | 10,00% | -0,52 | -6,61 |
| 5 | Коэффициент абсолютной ликвидности | характеризует, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена на конкретную дату | 20,00% | 13,14 | 11,23 |
| 6 | Коэффициент ликвидности | характеризует, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет денежных средств и ожидаемых поступлений | 80-100% | 84,59 | 60,90 |
| 7 | Коэффициент текущей ликвидности | характеризует, в какой степени оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства | 200,00% | 105,63 | 93,95 |

Коэффициент автономии свидетельствует о высокой финансовой зависимости предприятия от внешних источников финансирования. Доля собственного капитала в общей сумме источников к концу 2014 года составляет 3,21%.

Доля долгосрочных и краткосрочных обязательств не обеспечена имеющимся капиталом и резервами, о чем свидетельствует коэффициент соотношения заемных и собственных средств.

Доля собственных средств, вложенных в наиболее маневренные активы очень низкая, о чем свидетельствуют отрицательные значения коэффициента маневренности. Собственных оборотных средств недостаточно для финансовой устойчивости организации, о чем свидетельствуют отрицательные значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами.

Коэффициенты ликвидности ниже нормы, что свидетельствует о том, что все имеющиеся к концу 2014 года обязательства не могут быть покрыты за счет имеющихся денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, а также краткосрочной дебиторской задолженности.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Ямалкоммунэнерго» представлены в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Ямалкоммунэнерго» за 2013 – 2014 гг.

| № | Показатели | 2013 год | 2014 год | Прирост (+)/уменьшение (-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | абсолютная величина, тыс. руб. | % |
| 1 | прибыль/убыток от продаж, полученная за период, тыс. руб. | -674072,00 | -2478982,00 | 1804910,00 | 267,76 |
| 2 | прибыль/убыток до налогообложения, тыс. руб. | 37178,00 | 2190,00 | -34988,00 | -94,11 |
| 3 | чистая прибыль/непокрытый убыток, тыс. руб. | 660,00 | 3010,00 | 2350,00 | 356,06 |
| 4 | рентабельность активов общая, % | 1,74 | 0,07 |  |  |
|  | среднегодовая стоимость активов, тыс. руб. | 2140264,00 | 3146879,50 | 1006615,50 | 47,03 |
| 5 | рентабельность активов чистая, % | 0,03 | 0,10 |  |  |
| 6 | рентабельность продаж чистая, % | 0,02 | 0,07 |  |  |
| 7 | рентабельность продаж общая, % | -16,04 | -59,66 |  |  |

За анализируемый период деятельность предприятия характеризуется как прибыльная, в 2013 году чистая прибыль предприятия составила 660 тыс. руб., к концу 2014 года чистая прибыль увеличилась и составила 3010 тыс. руб.

Общая рентабельность активов снизилась с 1,74% в 2013 году до 0,07% к концу 2014 года. Показатели чистой рентабельности активов и чистой рентабельности продаж характеризуются небольшой тенденцией роста, однако при этом, являясь очень низкими показателями, характеризуют деятельность организации как низко рентабельную. Общая рентабельность продаж имеет отрицательные значения.

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах представлена в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4. Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

| № | Показатели | 2014 | удельный вес, % | 2013 | удельный вес, % | Темп прироста 2013-2014 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | выручка тыс. руб. | 4154889 | 100 | 4201495 | 100 | -1 |
| 1.1. | теплоснабжение, тыс. руб. | 2369374 | 57 | 1121634 | 27 | 111 |
| 1.2. | водоснабжение, тыс. руб. | 505751 | 12 | 259583 | 6 | 95 |
| 1.3. | водоотведение, тыс. руб. | 288909 | 7 | 172536 | 4 | 67 |
| 1.4. | электроснабжение, тыс. руб. | 438061 | 11 | 118002 | 3 | 271 |
| 1.5. | печное топливо, тыс. руб. | 10492 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.6. | предоставление услуг по содержанию жилфонда, тыс. руб. | 4098 | 0 | 321062 | 8 | -99 |
| 1.7. | содержание и тех. обслуживание стороннего имущества, тыс. руб. | 442884 | 11 | 2043825 | 49 | -78 |
| 1.8. | прочие, тыс. руб. | 95320 | 2 | 164853 | 4 | -42 |
| 2 | себестоимость продаж | -6633871 | 100 | -4875567 | 100 | 36 |
| 2.1. | теплоснабжение, тыс. руб. | -3491190 | 53 | -1749854 | 36 | 100 |
| 2.2. | водоснабжение, тыс. руб. | -776785 | 12 | -353557 | 7 | 120 |
| 2.3. | водоотведение, тыс. руб. | -563235 | 8 | -443047 | 9 | 27 |
| 2.4. | электроснабжение, тыс. руб. | -1061720 | 16 | -233161 | 5 | 355 |
| 2.5. | печное топливо, тыс. руб. | -55131 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2.6. | предоставление услуг по содержанию жилфонда, тыс. руб. | -10873 | 0 | -52139 | 1 | -79 |
| 2.7. | содержание и тех. обслуживание стороннего имущества, тыс. руб. | -490252 | 7 | -1529610 | 31 | -68 |
| 2.8. | прочие, тыс. руб. | -184685 | 3 | -514199 | 11 | -64 |

Доля выручки от регулируемого вида деятельности «теплоснабжение» по итогам 2014 года составила 57% в общем объеме выручки организации (рисунок 3.1.4).

Рисунок 3.1.4. Долевое соотношение выручки АО «Ямалкоммунэнерго» по видам деятельности

Необходимо отметить, что темп прироста выручки от вида деятельности «теплоснабжение» в период 2013-2014 гг. составил 111%.

На рисунке 3.1.5 графически представлено долевое соотношение себестоимости продаж АО «Ямалкоммунэнерго» по видам оказываемой деятельности.

Рисунок 3.1.5. Долевое соотношение себестоимости продаж АО  «Ямалкоммунэнерго» по видам оказываемой деятельности

Наибольшую долю себестоимости продаж в общей себестоимости всех оказываемых услуг также составляет теплоснабжение (53%).

Анализ структуры тарифов на тепловую энергию

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в части реализации тепловой энергии АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в Пуровском районе «Тепло») за 2014 год представлена в таблице 3.1.5.

Таблица 3.1.5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в Пуровском районе «Тепло») в части реализации услуги тепловой энергии за 2014 год

| № | Показатели | Единица измерения | 2014 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности с разбивкой по видам деятельности | тыс. руб. | 58763,16 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 53685,99 |
| 2.1. | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 |
| 2.2. | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 13965,87 |
| 2.2.1. | Стоимость газа (в том числе его доставка) | тыс. руб. | 11 437,89 |
|  | Количество газа | тыс.м. куб. | 4 966,47 |
|  | Цена | руб./тыс. м.куб. | 2 303,02 |
| 2.2.2. | Доставка | тыс. руб. | 2 527,98 |
| 2.3. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 3407,62 |
|  | средневзвешенная стоимость 1 кВт•ч | руб./кВт•ч | 3,44103 |
|  | объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт•ч | 990,288 |
| 2.4. | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 747,19 |
| 2.5. | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 |
| 2.6. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 12557,24 |
| 2.7. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 3728,97 |
| 2.8. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 4 685,97 |
| 2.9. | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1 172,58 |
| 2.10. | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 121,68 |
| 2.11. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 2235,54 |
| 2.12. | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 2.13. | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 1079,26 |
| 2.14. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | тыс. руб. | 2629,40 |
| 2.15. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 6 354,67 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) | тыс. руб. | 0 |
| 4 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), а так же стоимости их переоценки | тыс. руб. | 0 |
| 5 | Валовая прибыль от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 5077,18 |
| 6 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. Гкал. | 37,7297 |

  - Анализ существующего состояния системы водоснабжения

Источниками водоснабжения для целей питьевого водоснабжения являются скважины НБ – 214/1, НБ – 215/2, НБ – 210/4 (расположены на водозаборе), для целей технического водоснабжения котельной скважины НБ – 213/2 и НБ – 212/1 (расположены на территории котельной). Технические характеристики скважин приведены в таблице 3.2.1. Также имеются две скважины в мкр. МПС производительностью 10 м3/ч.

Таблица 3.2.1 Характеристики скважин котельной и водозабора

| № | Наименование скважины | Расположение скважины | Дебет, м3/ч | Динамический уровень, м | Статический уровень, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НБ – 213/2 | Территория котельной | 30 | 27 | 5 |
| 2 | НБ – 212/1 | Территория котельной | 30 | 26 | 6 |
| 3 | НБ – 214/1 | Водозабор площадка № 1 | 25 | 35 | 6 |
| 4 | НБ – 215/2 | Водозабор площадка № 2 | 25 | 35 | 6 |
| 5 | НБ – 210/4 | Водозабор площадка № 2 | 38 | 35 | 2,5 |
| 6 | НБ – 216/3 | Водозабор площадка № 2 | 25 | 32 | 2,5 |

На скважинах МПС и котельной установлены насосы ЭЦВ 6-10-110. На скважинах водозабора ЭЦВ 6-16-100. Насосное оборудование водозабора по состоянию на 01.03.2016 г. находится в удовлетворительном состоянии.

Необходимо отметить, что вода, поступающая в сеть со скважин мкр. МПС не содержит песка, а вода, подаваемая в сеть со скважин водозабора, имеет в своем объеме взвешенные вещества. Одна из скважин на территории водозабора частично забита песком. В период  отключения более 2 ч.,  запуск скважных насосов приводит к значительной нагрузке на крыльчатку рабочего колеса насоса, из-за большого количества песка в воде. По информации эксплуатирующего персонала один из рабочих насосов вышел из строя по причине перегрузки при его пуске.

Необходимо проведение проектно-изыскательских работ по обустройству новых скважин на водозаборе.

На водозаборе имеются два резервуара по 2000 м3. Один под исходную воду со скважин, второй под чистую воду. По состоянию на 01.03.2016 г. резервуары находятся в удовлетворительном состоянии, проведение реконструкции не требуется.

В системе водоснабжения п. Ханымей имеются насосные станции первого, второго и третьего подъема.

Станции первого подъема представлены скважными насосами и входят в состав водозаборных сооружений. Основная задача насосных станций первого объема: обеспечить подъем воды из скважин и обеспечить подачу воды в резервуары.

На скважинах МПС и котельной установлены насосы ЭЦВ 6-10-110. На скважинах водозабора установлены насосы ЭЦВ 6-16-100. Насосное оборудование водозабора по состоянию на 01.10.2014 г. находится в удовлетворительном состоянии.

Станции второго и третьего подъема представлены сетевыми насосами. Технические характеристики насосных станций второго и третьего подъема представлены в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2.  Технические характеристики насосных станций второго и третьего подъем

| № | Наименование насоса | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/час | Напор, м | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция второго подъема |  |  |  |  |  |
| 1 | 3MD 50-200 «Ebara» | 9,2/11 кВт | 50 | 200 | Хорошее |
| 2 | 3MD 50-160 «Ebara» | 5,5 кВт | 50 | 160 | Хорошее |
| Насосная станция третьего подъема |  |  |  |  |  |
| 3 | NB-65-200/219 | 30 кВт | 100 | 70 | Хорошее |

На станции третьего подъема установлен частотный преобразователь. Фактическая средняя мощность 8 кВт. При заборе из гидрантов мощность поднимается до максимума.

Распределение воды осуществляется по системе трубопроводов разделенных по функциональному назначению для воды не прошедшей очистку и очищенной питьевой воды.

Протяженность водопроводных сетей в п. Ханымей по состоянию на 01.03.2016 г. составляет 19,2 км. Сети имеют значительный износ (более 80%) и нуждаются в реконструкции.

Основная проблема в сетях ХВС – вторичное загрязнение оксидами железа из-за высокой агрессивности воды.

Вторая проблема в отмывке труб. По опытам видно, что повышение рН до 8,2 приводит к долгой отмывке труб от шлама. По отзывам отмывка сетей может продолжаться до полугода, что приведет к снижению качества воды в этот период.

Третий проблемой системы водоснабжения является глубокое заложение сетей. Они заложены на глубине 3 м, вблизи домов, отдельно от отопления, ремонт крайне проблематичен.

Инженерно-технический анализ системы водоснабжения выявил следующие технические проблемы:

- Высокий износ сетей водоснабжения.

- Глубокое заложение сетей.

- Пониженное значение показателя pH, и как следствие, пониженная коррозионная стойкость водопроводных труб.

Анализ структуры тарифов на холодную (питьевую) воду

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в части реализации питьевой воды АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в Пуровском районе «Тепло») за 2014 год представлена в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в Пуровском районе «Тепло») в части реализации услуги питьевой воды за 2014 год

| № | Показатели | Единица измерения | 2014 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 12072,62 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности: | тыс. руб. | 19067,46 |
| 2.1. | расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | тыс. руб. | 0 |
| 2.2. | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 942,00 |
|  | стоимость электрической энергии | руб./кВт. ч | 3,47782 |
|  | объем электрической энергии | тыс. кВт. ч | 270,859 |
| 2.3. | расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 346,75 |
| 2.4. | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 7513,23 |
| 2.5. | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2861,47 |
| 2.6. | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 2,09 |
| 2.7. | расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 1670,28 |
| 2.8. | общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 2.9. | общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 369,57 |
| 2.10. | прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности | тыс. руб. | 5342,90 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -6994,85 |
| 5 | Объем отпущенной потребителям воды | тыс. куб.м. | 90,454 |

  - Анализ существующего состояния системы водоотведения

В п. Ханымей действуют канализационно-очистные сооружения, которые расположены в западной части поселка. Также имеются поля фильтрации, расположенные в юго-восточной части поселка. Ранее планировалось, что роля фильтрации будут эксплуатироваться в составе комплекса канализационно-очистных сооружений, но строительство комплекса не было завершено

К централизованной системе водоотведения присоединен только мкр. МПС и кв. Школьный. Фактическая производительность КОС составляет 50 % от проектной мощности. Работает один аэротенк из двух. К системе канализации действующей КОС подключены мкр. Школьный и МПС. Стоки через КНС №1 и №2 перекачиваются неочищенными на поле фильтрации КОС в южной части п. Ханымей.

В состав станции очистки сточных вод входят:

- Приемное отделение  канализационно - насосной станции объемом 13 м3.

- Два насоса типа СМ-165/200 производительностью 50 м3/ч.

- Блок емкостей (аэротенки и контактные резервуары).

- Хлораторная установка.

Сети водоотведения п. Ханымей закольцованы отдельно в мкр. МПС и  в западной части поселка. Глубина заложения канализационных сетей -  до 6 м.  Протяженность сетей на 01.03.2016 г.  составляет  16,9 км.

Канализационная сеть пос. Ханымей обеспечивает отведение сточных вод от потребителей по уличным коллекторам в перекачивающие канализационные станции, далее - на очистные сооружения и сброс их после очистки в реку Чучуяха ( сточные воды от мкр. МПС и кв. Школьный),  и без очистки на рельеф (сточные воды от центральной часть поселка).

Ввиду того, что канализационные сети проложены в центральной части п. Ханымей глубже чем в южной, не обеспечивается самотечный режим отведения сточных вод. Для перекачки сточных вод на поля фильтрации  используются канализационные насосные станции (КНС). Характеристика КНС приведена в таблице 3.3.1.

Техническое состояние КНС удовлетворительное. Из-за засорения и мусора нарушается работа насосных агрегатов и ломается крыльчатка насосов, вследствие чего эксплуатационному персоналу приходится раз в два года производить замену рабочих колес насосов. Установка насосных агрегатов с крыльчаткой, устойчивой к работе в загрязнённой среде позволит избежать частых замен засорения КНС и повысить надежность работы системы водоотведения.

По состоянию на 01.03.2016 г. качество очистки сточных вод на КОС соответствует нормативным требованиям.

Приемником очищенных сточных вод с КОС пос.Ханымей является безымянный болотный массив, расположенный на правобережье р.Чучуяха. Расстояние от места сброса до реки составляет 1 км. Очищенные сточные воды самотеком из отстойника отводятся в болото, прилегающее к руслу р.Чучуяха. Площадь болота составляет 3,3 км².

Болото находится за пределами зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отнесено к особо охраняемым природным объектам, сведений о наличии родников, используемых в курортологии, либо для питьевого водоснабжения не имеется.

По данным филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» качество очистки сточных вод соответствует нормативному, поэтому воздействие сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду можно оценить как нейтральное.

Утилизация осадков сточных вод на действующих очистных сооружениях производится посредством отведения активного ила из отстойной зоны на иловые площадки вымораживания. Сброс ила производится один раз в 7-10 дней. Подсушенный ил один раз в год убирается с помощью экскаватора и может использоваться (по согласованию с органами санитарного надзора) в качестве удобрения.

Проблема системы водоотведения также является очень большая глубина залегания (возле КНС 5,5 м), половина из них в грунтовых водах. В результате проседания ж/б колодцев чугунные трубы на участках: от КК-375 до КК-374, КК-305 до КК-306, КК-317 до КК-316, КК-377 до КК-376 были повреждены.

Инженерно-технический анализ системы водоотведения выявил следующие технические проблемы:

- Высокий износ сетей водоотведения.

- Отсутствие сетей водоотведения в северо-восточной части п. Ханымей.

- Сброс неочищенной воды от центральной части п. Ханымей осуществляется на поля фильтрации объекта незавершенного строительства, (канализационные очистные сооружения) расположенных в юго-западной части п. Ханымей.

Таблица 3.3.1 Характеристика существующих КНС

| Номер КНС | Адрес | Тип насоса | Мощность, кВт | Производительность, м3/час | Режим работы | Емкость | Режим работы | Тип автоматики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | ул. Заполярная | СМ | 37 | 100 | рабочий | Приемная емкость 25 м3 | работа про уровню | блок РОС 301 |
|  |  | СМ | 37 | 100 | резервный |  |  |  |
| №2 | ул. Заполярная | СМ | 37 | 100 | рабочий | Приемная емкость 25 м3 | работа про уровню | блок РОС 301 |
|  |  | СМ | 18,5 | 90 | резервный |  |  |  |
| №3 | ул. Республики | гном | 16 | 16 | рабочий | Приемная емкость 15 м3 | работа про уровню | блок РОС 301 |
| №4 | ул. Восточная | гном | 16 | 16 | рабочий | Приемная емкость 25 м3 | работа про уровню | блок РОС 301 |
| №5 | ул. Ханымейский тракт | СМ-7,5 | 7,5 | 50 | рабочий | Приемная емкость 12,5 м3 | работа про уровню | блок РОС 301 |
|  |  | СМ-7,5 | 7,5 | 50 | резервный |  |  |  |
| №6 | ул. Молодежная, д.7 | гном 10х10 | 10 | 10 | рабочий | Колодец | работа про уровню | блок РОС 301 |

Анализ структуры тарифов на водоотведение

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в части реализации услуги водоотведения АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в Пуровском районе «Тепло») за 2014 год представлена в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в Пуровском районе «Тепло») в части реализации услуги водоотведения за 2014 год

| № | Показатели | Единица измерения | 2014 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 6088,40 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности: | тыс. руб. | 10832,52 |
| 2.1. | расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями | тыс. руб. | 0 |
| 2.2. | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретаемой электрической энергии | тыс. руб. | 373,99 |
|  | стоимость электрической энергии | руб./кВт.ч | 3,47735 |
|  | объем электрической энергии | тыс. кВт.ч | 107,551 |
| 2.3. | расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 23,67 |
| 2.4. | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 4619,55 |
| 2.5. | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1730,54 |
| 2.6. | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0 |
| 2.7. | расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 620,50 |
| 2.8. | общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 2.9. | общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 267,00 |
| 2.10. | расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | тыс. руб. | 0 |
| 2.11. | расходы на услуги производственного характера | тыс. руб. | 0 |
| 2.12. | прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | тыс. руб. | 3197,26 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -4744,12 |
| 5 | Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс. куб. м. | 160,55 |

  - Анализ существующего состояния системы электроснабжения

Система электроснабжения поселка Ханымей представляет собой совокупность электрических подстанций, понижающих и распределительных подстанций, питающих и распределительных линий и электроприемников, обеспечивающих снабжение электроэнергией технологических процессов коммунально-бытовых, промышленных и транспортных потребителей, расположенных на территории поселка. Электроэнергия потребляется жилыми и общественными зданиями, на наружное освещение, котельными, канализационными и водопроводными сооружениями и прочими потребителями.

Электроснабжение поселка Ханымей осуществляется сетевой организацией Филиал АО «Распределительная сетевая компания Ямала» в Пуровском районе от Тюменской энергосистемы через подстанции 110/35/10 кВ «Ханымей» и 110/35/10 кВ «Кедр».

Система электроснабжения поселка представляет собой веерную схему, с небольшим количеством распределительных подстанций и большим количеством трансформаторных подстанций.

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется от 25 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с суммарной установленной мощностью 10 895 кВА, подключенных линиями 10 кВ к РУ-10 кВ подстанций «Ханымей» и «Кедр».

Сети 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ выполнены как в виде воздушных линий, так и подземным способом; сети уличного освещения - воздушным.  Протяженность линий 10 кВ – 3,79 км, в том числе 3,35 – воздушные линии, 0,44 – кабельные линии. Протяженность линий 6 кВ – 24,4 км, в том числе 24,48 – воздушные линии, 0,92 – кабельные линии. Протяженность линий 0,4 кВ – 33,4 км, в том числе 25,5 – воздушные линии, 7,9 – кабельные линии.

Для электрических сетей и трансформаторных подстанций поселка характерен большой физический (84% и 68% соответственно)  и моральный износ.

Основные показатели системы электроснабжения поселка Ханымей приведены в таблицах 3.4.1 и 3.4.2.

Таблица 3.4.1. Характеристики электрических сетей поселка Ханымей

| № п/п | Тип сетей | Протяженность линий (км) | Процент износа сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабельные линии 10 кВ | 0,44 | 80 |
| 2 | Кабельные линии 6 кВ | 0,91 | 100 |
| 3 | Кабельные линии 0,4 кВ | 9,82 | 77 |
| 4 | Воздушные линии 10 кВ | 3,35 | 57 |
| 5 | Воздушные линии 6 кВ | 21,54 | 88 |
| 6 | Воздушные линии 0,4 кВ на | 25,50 | 87 |
| 7 | Средний процент износа электросетей | - | 84 |

Таблица 3.4.2. Характеристики объектов электроснабжения поселка Ханымей

| № п/п | Наименование объекта | Мощность подстанции, кВА | Процент износа оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП №13 ПС «Кедр» | 400 кВА | 59 |
| 2 | КТП №16 ПС «Кедр» | 400 кВА | 100 |
| 3 | КТП №18 ПС «Кедр» | 250 кВА | 62 |
| 4 | КТП №19 ПС «Кедр» | 160 кВА | 61 |
| 5 | КТП №22 ПС «Кедр» | 250 кВА | 60 |
| 6 | КТП №23 ПС «Кедр» | 400 кВА | 60 |
| 7 | КТП №28 ПС «Кедр» | 250 кВА | 60 |
| 8 | КТП №30 ПС «Кедр» | 250 кВА | 60 |
| 9 | КТП №6 ПС «Кедр» | 630 кВА | 60 |
| 10 | КТП №7 ПС «Ханымей» | 100 кВА | 60 |
| 11 | КТП №6 ПС «Ханымей» | 250 кВА | 60 |
| 12 | КТП №17 ПС «Кедр» | 400 кВА | 60 |
| 13 | КТП №12 ПС «Кедр» | 400 кВА | 100 |
| 14 | КТП №26 ПС «Кедр» | 400 кВА | 64 |
| 15 | КТП №7 ПС «Кедр» | 400 кВА | 40 |
| 16 | КТП №10 ПС «Кедр» | 400 кВА | 54 |
| 17 | КТП №3 ПС «Кедр» | 400 кВА | 60 |
| 18 | КТП №4 ПС «Кедр» | 400 кВА | 100 |
| 19 | КТП №5 ПС «Кедр» | 400 кВА | 100 |
| 20 | КТП №8 ПС «Кедр» | 400 кВА | 60 |
| 21 | КТП №11 ПС «Кедр» | 400 кВА | 60 |
| 22 | КТП №1 ПС «Кедр» | 630 кВА | 100 |
| 23 | ТП №1 ПС «Ханымей» | 2*400 кВА | 61 |
| 24 | ТП №29 ПС «Кедр» | 2*630 кВА | 61 |
| 25 | Средний процент износа | - | 68 |

Финансовое состояние электросетевой организации (АО «Распределительная сетевая компания Ямала»)

Результаты анализа имущества АО «Распределительная сетевая компания Ямала» и источников его формирования представлены в таблице 3.4.3.

Таблица 3.4.3. Агрегированная информация о состоянии имущества АО «Распределительная сетевая компания Ямала» и источников его образования

| № | Показатели, тыс. руб. | 2014 год |  | в % к валюте баланса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | н.г. | к.г. | н.г. | к.г. |
| 1 | Актив |  |  |  |  |
| 1.1. | Внеоборотные активы | 0,00 | 79 450,00 | - | 79,36 |
| 1.2. | Оборотные активы: |  |  |  |  |
|  | запасы | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | долгосрочная дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | краткосрочная дебиторская задолженность | 0,00 | 116,00 | - | 0,12 |
|  | денежные средства | 0,00 | 20 542,00 | - | 20,52 |
|  | краткосрочные финансовые вложения | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | НДС по приобретенным ценностям | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | прочие оборотные активы | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | Валюта баланса | 0,00 | 100 108,00 | - | 100,00 |
| 2 | Пассив |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитал и резерв (источники собственных средств) | 0,00 | 100 042,00 | - | 99,93 |
| 2.2. | Обязательства: |  |  |  |  |
| 2.2.1. | долгосрочные | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | кредиты и займы | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | отложенные налоговые обязательства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | прочие долгосрочные обязательства | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | кредиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.2.2. | краткосрочные | 0,00 | 66,00 | - | 0,07 |
|  | кредиты и займы | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | кредиторская задолженность | 0,00 | 66,00 | - | 0,07 |
|  | доходы будущих периодов | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | оценочные обязательства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | прочие обязательства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | Валюта баланса | 0 | 100 108 | - | 100,00 |

В соответствии с данными агрегированного баланса на конец 2014 года активы предприятия сформированы за счет внеоборотных активов на 79,36% (главным образом за счет долгосрочных финансовых вложений), оборотные активы составляют 20,64% в общей сумме активов. Наибольшую долю оборотных активов составляют денежные средства. В пассиве баланса наибольший удельный вес занимают имеющийся капитал и резервы (99,93% в пассиве баланса).

Графически соотношение заемных и собственных средств АО «Распределительная сетевая компания Ямала» представлено на рисунке 3.4.1.

Рисунок 3.4.1. Соотношение собственного и заемного капитала АО «Распределительная сетевая компания Ямала»

По данным на конец 2014 года доля собственных средств составила 99,93%, доля заемного капитала 0,07%.

Констатировать положительные и отрицательные тенденции развития не представляется возможным, поскольку отсутствуют показатели в динамике за 2-3 года.

Система показателей, используемая для анализа платежеспособности и финансовой устойчивости АО «Распределительная сетевая компания Ямала» представлена в таблице 3.4.4.

Таблица 3.4.4. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости АО «Распределительная сетевая компания Ямала»

| № | Показатели | Пояснение | Нормативное/ рекомендуемое значение | 2014 год (конец периода) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент автономии | характеризует степень независимости от внешних источников финансирования | 50,00% | 99,93 |
| 2 | Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | характеризует обеспеченность заемных средств собственными средствами (т.е. гарантию возврата долга) | ≤100 | 0,07 |
| 3 | Коэффициент маневренности | определяет долю собственных средств, вложенную в наиболее маневренные активы | 50-60% | 20,58 |
| 4 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | отражает наличие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости организации | 10,00% | 99,68 |
| 5 | Коэффициент абсолютной ликвидности | характеризует, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена на конкретную дату | 20,00% | 31124,24 |
| 6 | Коэффициент ликвидности | характеризует, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет денежных средств и ожидаемых поступлений | 80-100% | 31300,00 |
| 7 | Коэффициент текущей ликвидности | характеризует, в какой степени оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства | 200,00% | 31300,00 |

Коэффициент автономии свидетельствует о высокой финансовой независимости предприятия от внешних источников финансирования. Доля собственного капитала в общей сумме источников к концу 2014 года составляет 99,93%.

Доля долгосрочных и краткосрочных обязательств обеспечена имеющимся капиталом и резервами, о чем свидетельствует коэффициент соотношения заемных и собственных средств.

Доля собственных средств, вложенных в наиболее маневренные активы, составляет 20,58%. Собственных оборотных средств достаточно для финансовой устойчивости организации. Чрезмерно высокие коэффициенты ликвидности свидетельствуют о многократном превышении имеющихся денежных средств над краткосрочными обязательствами.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Распределительная сетевая компания Ямала» представлены в таблице 3.4.5.

Таблица 3.4.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Распределительная сетевая компания Ямала» за 2014 год

| № | Показатели | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | прибыль/убыток от продаж, полученная за период, тыс. руб. | -84,00 |
| 2 | прибыль/убыток до налогообложения, тыс. руб. | 53,00 |
| 3 | чистая прибыль/непокрытый убыток, тыс. руб. | 42,00 |
| 4 | рентабельность активов общая, % | 0,11 |
|  | среднегодовая стоимость активов, тыс. руб. | 50054,00 |
| 5 | рентабельность активов чистая, % | 0,08 |

За 2014 год деятельность предприятия характеризуется как прибыльная, в 2014 году чистая прибыль предприятия составила 42 тыс. руб. Показатели рентабельности низкие: общая рентабельность активов составила 0,11%, чистая рентабельность активов 0,08%.

Анализ структуры необходимой валовой выручки

Данные о необходимой валовой выручке АО «Распределительная сетевая компания Ямала», предложенной к установлению на 2015-2016 год (таблица 3.4.6).

Таблица 3.4.6. Данные о необходимой валовой выручке АО «Распределительная сетевая компания Ямала», предложенной к установлению на 2015-2016 год

| № | Показатели | 2015 год (предложено предприятием) | 2015 год (утверждено) | 2016 год (предложено предприятием) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка, тыс. руб. | 210 484,20 | 210 484,20 | 272 408,31 |
| 2 | Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. | 17 711,03 | 17 711,03 | 26 359,41 |
| 3 | Рентабельность продаж, % | 8,41 | 8,41 | 9,68% |
| 4 | Объем полезного отпуска электроэнергии населению | 60 437,77 | 60 437,77 | 59 694,19 |
| 5 | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности, тыс. руб. | 210 484,20 | 210 484,20 | 272 408,31 |
| 6 | Расходы, связанные с производством и реализацией (подконтрольные расходы), в том числе: | 139 681,86 | 139 681,86 | 176 396,50 |
| 6.1. | оплата труда | 88 296,06 | 88 296,06 | 111 762,27 |
| 6.2. | ремонт основных фондов | 18 923,47 | 18 923,47 | 19 756,10 |
| 6.3. | материальные затраты | 3 879,72 | 3 879,72 | 4 050,43 |
| 7 | Неподконтрольные расходы | 70 802,35 | 70 802,35 | 96 011,81 |

В соответствии с предложенными показателями необходимая валовая выручка на 2016 год составляет 272 408,31 тыс. руб., что на 29,42% выше показателя необходимой валовой выручки, утвержденной на 2015 год и составляющей 210 484,20 тыс. руб.

  - Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТКО

В соответствии с Постановлением администрации ЯНАО от 10 января 2008 г. № 4-А «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа», санитарная очистка населенных пунктов должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обеззараживанию и переработке бытовых отходов следует принимать в соответствии со "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Удаление твердых бытовых отходов должно обеспечивать санитарную очистку поселковой территории и создавать необходимые санитарно-экологические условия для существования муниципального образования п. Ханымей.

В настоящее время на территории п. Ханымей отсутствуют официально созданные объекты (полигон), используемые для утилизации (захоронения) ТКО. Имеются объекты накопленного экологического ущерба (НЭУ) за предыдущие годы по состоянию на 10.02.2016 года.

В объекты включены территории:

- мехколонны МК 55 - 10,7 га,

- котельной Горем-36 - 0,44 га и ее промзоны - 3,7 га,

- бывшего поселка МПС (хранилища) - 0,36 га.

В ходе инженерно-технического анализа системы утилизации ТКО были выявлены следующие технические проблемы:

- отсутствие полигона ТКО.

- наличие несанкционированных свалок ТКО.

  - Анализ существующего состояния системы газоснабжения

Поселок Ханымей снабжается природным газом от магистрального газопровода высокого давления Новый Уренгой – Челябинск. Природный газ в магистрали имеет плотность 0,678 кг/м3 и низшую теплоту сгорания 7 892,8 ккал/нм3.

На данный момент потребителями услуг системы газоснабжения в поселке является только котельная, работающая на природном газе. После АГРС, расположенной в южной части поселка, газ поступает в котельную по трубопроводу диаметром 325 мм.

Жилые и многоквартирные дома поселка не газифицированы, пищеприготовление производится с использованием электрической энергии. Отопление и горячее водоснабжение жилого фонда осуществляется централизованно от котельных

В ходе инженерно-технического анализа системы газоснабжения были выявлены следующие технические проблемы:

- отсутствие сетей газоснабжения для коммунальных нужд населения.

- характеристика состояния и проблем в реализации энерго-и ресурсосбережения и учета и сбора информации

На сегодняшний день основным из направлений развития муниципального образования поселок Ханымей является развитие энергетики, повышению качества жилищно-коммунальных услуг.

В поселке Ханымей разработана Долгосрочная целевая программа по энергосбережению и энергетической эффективности МО поселок Ханымей на 2010-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования поселок Ханымей № 36 от «12» июля 2010 г.

Программа представляет собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на сокращение расходной части бюджета на энергообеспечение муниципальных учреждений, экономия средств предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности за счет выявления нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования, снижение потребления энергетических ресурсов на жилищном фонде муниципального образования поселок Ханымей.

Программа направлена на повышение роли проводимых энергетических обследований, учета и контроля потребления энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в бюджетной сфере, улучшения мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению, стимулирование мер по снижению энергоемкости продукции, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных действий по энергосбережению.

Основными целями программы являются:

- Сокращение расходной части бюджета на энергообеспечение муниципальных учреждений.

- Экономия средств предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, за счет выявления нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования.

- Снижения потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципального образования поселок Ханымей.

Реализация мероприятий программы обеспечит выполнение требований действующего законодательства и позволит снизить в сопоставимых условиях объема потребленных ресурсов: воды, тепловой энергии, электрической энергии в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема, фактически потребленного в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

Кроме этого проведенные мероприятия позволят обеспечить использование экологически чистых материалов при проведении ремонтных работ позволят обеспечить требования, предъявляемые к экологической безопасности.

В целях приведения Программы в соответствие с требованиями приказов Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации), от 30.06.2014 г. № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» Администрацией муниципального образования поселок Ханымей постановлением от 08 мая 2015 года № 47 в программу внесены изменения, включающие в себя корректировку перечня мероприятий и целевых показателей.

Результатом выполнения программы будут являться экономия ресурсов:

- тепловая энергия – 0,29 тыс. Гкал;

- электрическая энергия – 0,057 тыс. кВт*ч.

- целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

- мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

- минимизацию количества показателей (индикаторов);

- наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели Программы рассчитаны в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Мероприятия Программы определены для достижения следующих целей:

- обеспечение перспективного спроса на коммунальные услуги;

- повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

В таблице 5.1. приведено обоснование целевых показателей развития системы теплоснабжения.

Таблица 5.1.Обоснование целевых показателей развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2017 | 2030 | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед/км | 0,813 | 0,000 | Аварийность снизится в результате реконструкции сетей и замены котельного оборудования |
| 1.2. | Уровень потерь | % | 33,263 | 16,535 | Потери снизятся в результате реконструкции сетей теплоснабжения с использованием труб ППУ |
| 1.3. | Коэффициент потерь | Гкал/км | 759,036 | 341,441 | Потери снизятся в результате реконструкции сетей теплоснабжения с использованием труб ППУ |
| 1.4. | Износ системы | % | 88,000 | 36,000 | Износ снизится в результате замены сетей |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 94,020 | 0,000 | Программой предусмотрена замена всех сетей, нуждающихся в замене |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 37,615 | 44,897 | Повышение уровня загрузки производственных мощностей будет происходить за счет подключения новых абонентов к системе централизованного теплоснабжения. |
| 3 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | На 01.10.2016 обеспеченность услугой теплоснабжения составляет 100%. В период с 2015 по 2030 годы все новые потребители будут обеспечены услугой центрального теплоснабжения |
| 3.2. | Индекс нового строительства | ед | 0,021 | 0,044 | В период действия программы предусмотрено строительство новых тепловых сетей |
| 3.3. | Удельное теплопотребление | Гкал/чел | 7,172 | 8,258 | Удельное теплопотребление увеличится в связи с увеличением нормы обеспеченности жилой площадью |
| 4 | Экономическая эффективность деятельности |  |  |  |  |
| 4.1. | Эффективность использования топлива | кг.у.т./Гкал. | 157,340 | 152,310 | Изменения произойдут в результате замены котельного оборудования |
| 4.2. | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным | ед. | 1,000 | 0,833 | Изменения произойдут в результате замены котельного оборудования и снижения потерь в результате реконструкции тепловых сетей |
| 4.3. | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным | ед. | 1,000 | 0,933 | Изменения произойдут в результате замены котельного оборудования |

В таблице 5.2 приведено обоснование целевых показателей развития системы водоснабжения.

Таблица 5.2. Обоснование целевых показателей развития системы водоснабжения

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2017 г. | 2030 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
| 1.1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | Проведение мероприятий по строительству водоочистных сооружений и сетей водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |
| 1.2 | Уровень потерь | % | 27,76 | 24,06 | Снижение износа сетей водоснабжения приведет к Снижению потерь воды в сетях водоснабжения |
| 1.3 | Износ сетей водоснабжения | % | 80 | 55 | Износ сетей водоснабжения будет уменьшаться за счет реализации мероприятий по замене сетей водоснабжения |
| 2 | Показатели качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |
| 2.1. | Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям | % | 100 | 100 | Качество питьевой воды улучшится за счет строительства водоочистных сооружений |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | Проведение мероприятий по строительству водоочистных сооружений и сетей водоснабжения позволит обеспечить население услугами по водоснабжению |

В таблице 5.3 приведено обоснование целевых показателей развития системы водоотведения.

Таблица 5.3. Обоснование целевых показателей развития системы водоотведения

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2017 г. | 2030 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
| 1.1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | Проведение мероприятий по строительству источников системы водоотведения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоотведения |
| 1.2. | Износ оборудования системы водоотведения | % | 82 | 57 |  |
| 2 | Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |
| 2.1 | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % | % | 100 | 100 | Установление соответствия качества сточных вод установленным нормам произойдет в результате строительства канализационных очистных сооружений |
| 2.2 | Уровень загрузки канализационных насосных станций | % | 19,39 | 20,48 | Уровень загрузки производственных мощностей увеличится за счет строительства КНС и увеличения объема пропущенных сточных вод через очистные сооружения |
| 2.3 | Уровень загрузки канализационных очистных сооружений | % | 53,17 | 39,31 | Уровень загрузки производственных мощностей уменьшится за счет строительства новых мощностей КОС |
| 3 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоотведения | % | 70 | 100 | 100%-ая обеспеченность потребителей услугой централизованного водоотведения будет достигнута в результате строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов водоотведения |
| 3.2. | Удельное водоотведение | м3/чел. | 28,19 | 27,65 | Развитие централизованной системы водоотведения обеспечит увеличение показателя удельного водоотведения |

В таблице 5.4 приведено обоснование целевых показателей развития системы электроснабжения.

Таблица 5.4. Обоснование целевых показателей развития системы электроснабжения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2017 | 2030 | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед/км | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 |  |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 10,357 | 6,957 | Проведение мероприятий по реконструкции сетей электроснабжения позволит снизить потери электрической энергии при транспортировке потребителям |
| 1.5. | Коэффициент потерь | тыс. кВт*ч./км | 18,756 | 12,305 |  |
| 1.7. | Индекс замены оборудования | % | 12 | 100 | Программой предусмотрена замена всех трансформаторных подстанций |
| 1.8. | Износ системы | % | 85,76 | 38,24 | Реконструкция сетей электроснабжения позволит снизить износ системы |
| 1.9. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 34,371 | 0,000 | Реконструкция сетей электроснабжения позволит снизить удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 36,532 | 36,907 | Уровень загрузки изменится в связи с подключением новых потребителей |
| 2.2. | Обеспеченность приборами учета | % | 100 | 100 | По состоянию на 01.01.2016 г. все потребители обеспечены приборами учета электроэнергии. |
| 3 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | Доступность электрической энергии для потребителей сохранится на уровне 100% |
| 3.3. | Удельное электропотребление | кВт*ч./чел | 1048,92 | 945,16 | Снижение удельного потребления электроэнергии связано с реализацией мероприятий по энергосбережению |

В таблице 5.5 приведено обоснование целевых показателей развития системы утилизации ТКО.

Таблица 5.5. Обоснование целевых показателей развития системы утилизации ТКО.

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2017 г. | 2030 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утилизация ТКО |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
| 1.1. | Продолжительность оказания услуг, час/день | Час/день | 8 | 8 | Соответствие качества утилизации ТКО установленным требованиям вырастет за счет обустройства полигона ТКО |
| 1.2. | Соответствие качества утилизации ТКО установленным требованиям, % | % | 0 | 100 |  |
| 2 | Показатели спроса на услуги по утилизации ТКО |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем образования ТКО, м3 | м3 | 5948,85 | 6789,93 | Объем реализации товаров и услуг увеличится с ростом численности населения |

В таблице 5.6 приведено обоснование целевых показателей развития системы газоснабжения.

Таблица 5.6. Обоснование целевых показателей развития системы газоснабжения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2017 | 2030 | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед/км | 0 | 0 | Планируется сохранить высокий уровень соответствия нормативным требованиям |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 |  |
| 1.4. | Удельный вес сетей газоснабжения, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 |  |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспеченность приборами учета | % | 100 | 100 | В процессе газификации предусмотрено обеспечение потребителей индивидуальными приборами учета, что позволит обеспечить высокий уровень |
| 3 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 0 | 100 | Программой предусмотрены мероприятия по газификации жилой застройки для обеспечения коммунальных нужд населения |
| 3.2. | Индекс нового строительства | ед | 0,836 | 0,976 |  |
| 3.3. | Удельное газопотребление | куб. м./чел | 0 | 250 |  |

- общая программа проектов

Таблица 6.1.1. Общая программа проектов

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа проектов I: Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением: | 963757 | 95693 | 162549 | 151074 | 167135 | 209047 | 146587 | 14796 | 5474 | 5633 | 5767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проект 1: новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии | 75131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проект 2: новое строительство и реконструкция тепловых сетей | 888627 | 95693 | 162549 | 151074 | 167135 | 133917 | 146587 | 14796 | 5474 | 5633 | 5767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Группа проектов II: Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов теплоснабжения | 43068 | 0 | 912 | 0 | 0 | 1314 | 1590 | 4119 | 35133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проект 1: новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии | 7935 | 0 | 912 | 0 | 0 | 1314 | 1590 | 4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проект 2: новое строительство и реконструкция тепловых сетей | 35133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений на развитие системы теплоснабжения: | 1006825 | 95693 | 163461 | 151074 | 167135 | 210361 | 148178 | 18916 | 40607 | 5633 | 5767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений | 10952 | 6408 | 2509 | 0 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | 208929 | 6901 | 0 | 11943 | 22283 | 21714 | 21188 | 20963 | 20959 | 20952 | 20850 | 20659 | 20516 | 0 | 0 |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений на развитие системы водоснабжения: | 219881 | 13309 | 2509 | 11943 | 22283 | 23749 | 21188 | 20963 | 20959 | 20952 | 20850 | 20659 | 20516 | 0 | 0 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений | 32914 | 0 | 0 | 29858 | 1045 | 1018 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей | 233735 | 0 | 0 | 24812 | 60349 | 19226 | 18760 | 18561 | 18557 | 18551 | 18461 | 18292 | 18165 | 0 | 0 |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений на развитие системы водоотведения: | 266649 | 0 | 0 | 54670 | 61394 | 20244 | 19753 | 18561 | 18557 | 18551 | 18461 | 18292 | 18165 | 0 | 0 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект №1. Развитие источников электроснабжения | 25786 | 2490 | 4139 | 2779 | 3715 | 3830 | 1752 | 2704 | 2942 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проект №2. Развитие и модернизация сетей электроснабжения | 44698 | 0 | 5486 | 3233 | 9262 | 3862 | 11254 | 11601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений на развитие системы электроснабжения: | 70484 | 2490 | 9626 | 6012 | 12977 | 7692 | 13007 | 14305 | 2942 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1. Развитие и модернизация системы утилизации ТБО п. Ханымей | 44172 | 249 | 272 | 4599 | 6157 | 3518 | 28213 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений на развитие системы утилизации ТБО: | 44172 | 249 | 272 | 4599 | 6157 | 3518 | 28213 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие сетей газоснабжения | 126176 | 7571 | 8010 | 8451 | 8787 | 15012 | 19653 | 24705 | 25465 | 8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений на развитие системы газоснабжения: | 126176 | 7571 | 8010 | 8451 | 8787 | 15012 | 19653 | 24705 | 25465 | 8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩИЙ ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ВСЕЙ ПРОГРАММЫ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений на реализацию мероприятий всей Программы: | 1734187 | 119313 | 183877 | 236749 | 278733 | 280577 | 249992 | 97450 | 109695 | 55091 | 45079 | 38951 | 38681 | 0 | 0 |

- Перечень инвестиционных проектов

  - Перечень инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

Таблица 7.1.1  Перечень инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| I | Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  | 75131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Установка новых водогрейных котлов | Мощность 10 Гкал/ч - 3 ед., мощность 4 Гкал/ч - 2 ед. | 75131 |  |  |  |  | 75131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  | 888627 | 95693 | 162549 | 151074 | 167135 | 133917 | 146587 | 14796 | 5474 | 5633 | 5767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Строительство новых тепловых сетей | 2,238 км | 110045 | 29481 |  | 5510 | 41459 | 6247 | 5162 | 5311 | 5474 | 5633 | 5767 |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов | 0,912 км | 34133 | 31377 | 2756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Реконструкция тепловых сетей с уменьшением диаметра | 0,26 км | 5374 |  | 5374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 30,070 км | 739075 | 34835 | 154420 | 145564 | 125676 | 127669 | 141425 | 9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Dу до 50 мм, 4,875 км | 95577 | 16511 |  |  |  | 35464 | 36508 | 7093 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Dу свыше 50 до 100 мм, 10,030 км | 192310 |  | 37630 | 39699 | 42397 | 35464 | 37121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Dу свыше 100 до 150 мм, 4,119 км | 87564 |  | 35678 |  |  | 14185 | 37701 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Dу свыше 150 до 200 мм, 5,616 км | 157575 |  | 30939 | 26466 | 27518 | 42556 | 30095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Dу свыше 200 до 250 мм, 2,637 км | 82964 |  | 25086 | 26466 | 29019 |  |  | 2393 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Dу свыше 250 до 300 мм, 0,965 км | 32589 | 6468 | 6272 | 19850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Dу свыше 300 до 400 мм, 1,4 км | 63457 | 11856 | 18815 | 19850 | 12937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Dу свыше 400 до 500 мм, 0,429 км | 27038 |  |  | 13233 | 13805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 963757 | 95693 | 162549 | 151074 | 167135 | 209047 | 146587 | 14796 | 5474 | 5633 | 5767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  | 7935 | 0 | 912 | 0 | 0 | 1314 | 1590 | 4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Проведение обязательного энергетического обследования |  | 7935 |  | 912 |  |  | 1314 | 1590 | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  | 35133 |  |  |  |  |  |  |  | 35133 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения п. Ханымей |  | 35133 |  |  |  |  |  |  |  | 35133 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 43068 | 0 | 912 | 0 | 0 | 1314 | 1590 | 4119 | 35133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  | 1006825 | 95693 | 163461 | 151074 | 167135 | 210361 | 148178 | 18916 | 40607 | 5633 | 5767 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Перечень инвестиционных проектов в системе водоснабжения

Таблица 7.2.1  Перечень инвестиционных проектов в системе водоснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО "Поселок Ханымей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений |  | 10952 | 6408 | 2509 | 0 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Установка корректора уровня Ph на очистные сооружения, в том числе проектно-изыскательские работы | Обеспечение оптимального уровня Ph питьевой воды | 2509 |  | 2509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка гидрогеологического заключения и проекта бурения двух скважин |  | 384 | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка проекта зоны санитарной охраны и согласование его в ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЯНАО», Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО, Ямалнедра и Департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО |  | 264 | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство двух артезианских скважин |  | 5760 | 5760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Приобретение и монтаж двух насосных станций |  | 2036 |  |  |  |  | 2036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей |  | 208929 | 6901 | 0 | 11943 | 22283 | 21714 | 21188 | 20963 | 20959 | 20952 | 20850 | 20659 | 20516 | 0 | 0 |
| 2.1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб | D=150 мм, 2,377 км | 971 | 971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Бестраншейная замена труб (без разрушения старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра | Изменение диаметра с dу 200 мм на dн 160 мм, 3,157 км | 4239 | 4239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Бестраншейная замена труб (без разрушения старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра | Изменение диаметра с dу 150 мм на dн 110 мм, 0,312 км | 370 | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа | D=25 мм, 0,382 км | 176 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб | D=65 мм, 1,755 км | 264 | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб | D=100 мм, 3,258 км | 793 | 793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб | D=150 мм, 0,217 км | 89 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Разработка проектно-сметной документации на проведение реконструкции водопроводных сетей п. Ханымей | Протяженность сетей 19,2 км. Диаметр 15-250 мм. | 11943 |  |  | 11943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Проведение реконструкции водопроводных сетей | Протяженность реконструируемых сетей 19,2 км | 190084 |  |  |  | 22283 | 21714 | 21188 | 20963 | 20959 | 20952 | 20850 | 20659 | 20516 |  |  |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  | 219881 | 13309 | 2509 | 11943 | 22283 | 23749 | 21188 | 20963 | 20959 | 20952 | 20850 | 20659 | 20516 | 0 | 0 |

  - Перечень инвестиционных проектов в системе водоотведения

Таблица 7.3.1  Перечень инвестиционных проектов в системе водоотведения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений |  | 32914 | 0 | 0 | 29858 | 1045 | 1018 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Проведение модернизации КОС, в том числе проектно-изыскательские работы | Увеличение мощности на 350 м3/сут | 29858 |  |  | 29858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена насосов на КНС на более современные аналоги с использованием средств плавного пуска и автоматики | Количество заменяемых насосов 9 ед. | 3056 |  |  |  | 1045 | 1018 | 993 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей |  | 233735 | 0 | 0 | 24812 | 60349 | 19226 | 18760 | 18561 | 18557 | 18551 | 18461 | 18292 | 18165 | 0 | 0 |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на проведение реконструкции существующих канализационных сетей | Протяженность сетей 16,9 км. Диаметр 150-300 мм. Глубина до 6 м | 5972 |  |  | 5972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение реконструкции канализационных сетей | Протяженность реконструируемых сетей 16,9 км | 168304 |  |  |  | 19730 | 19226 | 18760 | 18561 | 18557 | 18551 | 18461 | 18292 | 18165 |  |  |
| 2.3 | Разработка проектно-сметной документации по подключению канализационных сетей центральной части п. Ханымей | Протяженность сетей 1,5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 2986 |  |  | 2986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Строительство сетей централизованного водоотведения для подключения канализационных сетей центральной части п. Ханымей | Протяженность сетей 1,5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 14421 |  |  | 14421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Разработка проектно-сметной документации по обеспечению централизованного водоотведения в 4 и 5 квартала п. Ханымей | Протяженность сетей 1,5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 1433 |  |  | 1433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Строительство сетей централизованного водоотведения в 4 и 5 кварталах | Протяженность сетей 5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 40620 |  |  |  | 40620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  | 266649 | 0 | 0 | 54670 | 61394 | 20244 | 19753 | 18561 | 18557 | 18551 | 18461 | 18292 | 18165 | 0 | 0 |

  - Перечень инвестиционных проектов в системе электроснабжения

Таблица 7.4.1  Перечень инвестиционных проектов в системе электроснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| I | Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электроснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проект №1. Развитие источников электроснабжения |  | 25786 | 2490 | 4139 | 2779 | 3715 | 3830 | 1752 | 2704 | 2942 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Модернизация трансформаторных подстанций с установкой современных средств автоматического управления |  | 25786 | 2490 | 4139 | 2779 | 3715 | 3830 | 1752 | 2704 | 2942 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Модернизация КТП № 1, ПС "Кедр" | 630 кВа | 1505 |  | 1505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Модернизация КТП № 5, ПС "Кедр" | 400 кВа | 1191 |  |  | 1191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Модернизация КТП № 6, ПС "Кедр" | 630 кВа | 1588 |  |  | 1588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Модернизация КТП № 7, ПС "Кедр" | 400 кВа | 1314 |  |  |  |  |  | 1314 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Модернизация КТП № 8, ПС "Кедр" | 400 кВа | 1352 |  |  |  |  |  |  | 1352 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Модернизация КТП № 10, ПС "Кедр" | 400 кВа | 1394 |  |  |  |  |  |  |  | 1394 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Модернизация КТП № 11, ПС "Кедр" | 400 кВа | 1238 |  |  |  | 1238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Модернизация КТП № 12, ПС "Кедр" | 400 кВа | 1238 |  |  |  | 1238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Модернизация КТП № 13, ПС "Кедр" | 400 кВа | 1352 |  |  |  |  |  |  | 1352 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Модернизация КТП № 16, ПС "Кедр" | 400 кВа | 1277 |  |  |  |  | 1277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Модернизация КТП № 17, ПС "Кедр" | 400 кВа | 1238 |  |  |  | 1238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Модернизация КТП № 18, ПС "Кедр" | 250 кВа | 851 |  |  |  |  | 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. | Модернизация КТП № 19, ПС "Кедр" | 160 кВа | 438 |  |  |  |  |  | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. | Модернизация КТП № 22, ПС "Кедр" | 25 кВа | 155 |  |  |  |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. | Модернизация КТП № 23, ПС "Кедр" | 630 кВа | 1505 |  | 1505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Модернизация КТП № 26, ПС "Кедр" | 400 кВа | 1394 |  |  |  |  |  |  |  | 1394 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. | Модернизация КТП № 28, ПС "Кедр" | 250 кВа | 851 |  |  |  |  | 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. | Модернизация КТП № 29, ПС "Кедр" | 630 кВа | 1423 | 1423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19. | Модернизация КТП № 30, ПС "Кедр" | 250 кВа | 851 |  |  |  |  | 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20. | Модернизация КТП № 6, ПС "Ханымей" | 160 кВа | 356 | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21. | Модернизация КТП № 7, ПС "Ханымей" | 250 кВа | 711 | 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22. | Модернизация ТП № 1, ПС "Ханымей" | 400 кВа | 1129 |  | 1129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23. | Модернизация ТП № 2, ПС "Ханымей" | 400 кВа | 1434 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1434 |  |  |  |  |  |
| 2. | Проект №2. Развитие и модернизация сетей электроснабжения |  | 44698 | 0 | 5486 | 3233 | 9262 | 3862 | 11254 | 11601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Модернизация воздушных линий 0,4 кВ | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | ВЛ 0,4 кВ ТП №29 ПС «Кедр» | 0,15 | 203 |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Модернизация воздушных линий 6 кВ | 18,669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | ВЛ 6кВ «ФК-13» ПС «Кедр» | 0,54 | 1107 |  |  |  |  |  | 1107 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | ВЛ 6кВ «ФК-17» ПС «Кедр» | 2,449 | 5021 |  |  |  |  |  | 5021 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | ВЛ 6кВ «ФК-25» ПС «Кедр» | 5 | 10399 |  |  |  |  |  | 5126 | 5273 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | ВЛ 6кВ «ФК-14» ПС «Кедр» | 3 | 5283 |  | 5283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | ВЛ 6кВ «ФК-15» ПС «Кедр» | 1,74 | 3233 |  |  | 3233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | ВЛ 6кВ «ФК-23» ПС «Кедр» | 2,94 | 5679 |  |  |  | 5679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | ВЛ 6кВ «ФК-27» ПС «Кедр» | 3 | 6328 |  |  |  |  |  |  | 6328 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Модернизация воздушных линий 10 кВ | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | ВЛ 10кВ "Ф12" ПС "Ханымей" | 1,65 | 3862 |  |  |  |  | 3862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Модернизация кабельных линий 6кВ | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | КЛ 6кВ ф «Кедр» 15 ТП №8,12 | 0,69 | 3583 |  |  |  | 3583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 70484 | 2490 | 9626 | 6012 | 12977 | 7692 | 13007 | 14305 | 2942 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  | 70484 | 2490 | 9626 | 6012 | 12977 | 7692 | 13007 | 14305 | 2942 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Перечень инвестиционных проектов в системе утилизации ТКО

Таблица 7.5.1  Перечень инвестиционных проектов в системе утилизации ТКО

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Утилизация ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО "Поселок Ханымей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Развитие и модернизация системы сбора и утилизации КТО п. Ханымей |  | 44172 | 319 | 482 | 8047 | 34160 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | 1164 |  |  |  |  |  | 1164 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство полигона ТБО на межселенной территории |  | 11176 |  |  |  | 11176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение экскаватора | ZX-210 | 10617 |  |  |  | 10617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Приобретение бульдозера с навесным оборудованием (роторный снегоочиститель, рыхлитель) |  | 6209 |  |  |  | 6209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Приобретение специализированной техники | КАМАЗ или Урал 6*6 (самосвал) | 3308 |  |  | 3308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство площадок под КГО | 10 шт. | 700 | 70 | 210 | 210 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Проектирование и строительство транспортно-производственной базы |  | 3950 |  |  | 790 | 3160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Приобретение автосамосвала | МАЗ- 651705-282 ООО «РБА-Тюмень» | 2770 |  |  |  | 2770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Приобретение ассенизаторской машины | КО-505А ОАО "Арзамасскийзавод "КОММАШ" | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Приобретение контейнеров для сбора ТКО (для селективного сбора) | объемом 0,75 м3, 43 шт | 715 | 249,45 | 249,45 | 216,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Приобретение контейнеров для сбора пищевых отходов. | Объемом 60 литров, 41 шт. | 62 |  | 22,5 | 22,5 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  | 44172 | 319 | 482 | 8047 | 34160 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Перечень инвестиционных проектов в системе газоснабжения

Таблица 7.6.1  Перечень инвестиционных проектов в системе газоснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| I | Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение газоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие сетей газоснабжения | 9,6 км | 126176 | 7571 | 8010 | 8451 | 8787 | 15012 | 19653 | 24705 | 25465 | 8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Строительство сетей газопровода низкого давления | 9,6 км | 24615 | 3640 | 3851 | 4063 | 4224 | 4355 | 4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | квартальная сеть | 8,64 км | 23036 | 3406 | 3604 | 3802 | 3953 | 4075 | 4196 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | дворовая сеть | 0,96 км | 1580 | 234 | 247 | 261 | 271 | 279 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Строительство сетей газопровода среднего давления | 8 км | 26588 | 3931 | 4159 | 4388 | 4563 | 4704 | 4842 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Наружные вводы газопроводов по стенам зданий | 14,3 км | 12083 |  |  |  |  | 5954 | 6129 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Внутреннее газоснабжение квартир | 1430 шт. | 62890 |  |  |  |  |  | 4198 | 24705 | 25465 | 8522 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 126176 | 7571 | 8010 | 8451 | 8787 | 15012 | 19653 | 24705 | 25465 | 8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  | 126176 | 7571 | 8010 | 8451 | 8787 | 15012 | 19653 | 24705 | 25465 | 8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- организация реализации инвестиционных проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, разработаны в соответствии с Требованиями к программам комплексного развития поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 года, а также в соответствии с Приказом Госстроя №359-ГС от 01.10.2013 г.

Первоочередными документами, на основании которых разработана настоящая программа являются:

- Генеральный план, утвержденный Решением Собрания Депутатов 2 созыва №113 от 21.05.2010 г. В 2016 году произведена актуализация Генерального плана, изменения, внесенные в Генеральный план, в настоящее время не утверждены;

- Схема теплоснабжения муниципального образования п. Ханымей, утвержденная Постановлением Администрации МО п. Ханымей № 94 от 19.11.2013 г. (с изменениями, внесенными Постановлением Администрации МО п. Ханымей № 34 от 23.03.2015 г.). В 2016 году произведена актуализация схемы теплоснабжения, изменения, внесенные в схему, в настоящее время не утверждены;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования п. Ханымей, утвержденная Постановлением Администрации МО п. Ханымей № 99 от 22.12.2014 г. В 2016 году произведена актуализация схемы водоснабжения и водоотведения, изменения, внесенные в схему, в настоящее время не утверждены.

Настоящая программа должна быть согласована и увязана с вышеуказанными документами не только на момент разработки и согласования настоящей программы, но и в процессе мониторинга ее реализации. В соответствии с п. 4 Требований к программам комплексного развития поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г., при реализации инвестиционных проектов программы необходимо учитывать, что в случае внесения изменений в перспективные схемы ресурсоснабжения, соответствующие изменения должны быть внесены и в настоящую программу.

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, в зависимости от ряда критериев могут быть реализованы:

- действующими ресурсоснабжающими организациями;

- Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район;

- привлеченными сторонними инвесторами (в т.ч. по договору концессии);

- организациями, созданными с участием Администрации МО п. Ханымей;

- организациями, созданными с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

В поселке Ханымей согласно предоставленным данным объекты коммунального хозяйства, подлежащие реконструкции, находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются такими организациями как:

- АО «Ямалкоммунэнерго»: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение;

- АО «Распределительная сетевая компания Ямала» (электроснабжение).

С учетом положений действующего законодательства основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

Разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций как форма реализации настоящей Программы актуальна в случае использования собственных средств ресурсоснабжающих организаций, тарифных источников, платы за подключение (технологическое присоединение) в качестве источника финансирования настоящей Программы.

Также инвестиционные проекты Программы могут быть реализованы путем софинансирования в рамках федеральных, окружных и муниципальных целевых программ.

I. Проекты, реализуемые действующими на территории МО п. Ханымей организациями

Процедура подготовки инвестиционных программ в части теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Требования к разработке и утверждению технического задания на разработку инвестиционной программы в части теплоснабжения действующим законодательством не установлены

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции от 28.11.2015 г.), утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации (Постановление Правительства РФ № 410 от 05.05.2014).

Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 N 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Процедура подготовки инвестиционных программ в части водоснабжения и водоотведения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Особенности утверждения инвестиционной программы в части водоснабжения регулируются Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в редакции от 29.12.2015 г.), а также Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», «Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение») (в редакции от 04.09.2015 г.).

При расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения учитываются расходы организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимые для реализации инвестиционной и производственной программ, а также целевые показатели деятельности таких организаций.

Процедура подготовки инвестиционных программ в части электроснабжения

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в редакции от 30.12.2015 г.) устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в т.ч. порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (в редакции от 20.01.2016 г.) вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики».

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Процедура подготовки инвестиционных программ для организации коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТКО

До 1 января 2017 года разработка инвестиционных программ для организаций, осуществляющих утилизацию ТКО, производится в рамках Федерального Закона №210-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об основах организаций коммунального комплекса».

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТКО, разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого главой администрации поселок Ханымей в соответствии с настоящей Программой и программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанной организации.

Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся организацией коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТКО, по эксплуатируемым объектам самостоятельно.

Подготовленные проекты инвестиционной программы и расчет необходимых для их реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТКО, в орган регулирования муниципального образования поселок Ханымей, который проводит проверку соответствия проектов инвестиционных программ условиям утвержденного технического задания на их формирование и проверку обоснованности расчета необходимых для их реализации финансовых потребностей.

В случае необоснованности предоставленных расчетов, несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку орган регулирования муниципального образования вправе вернуть проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей соответствующей организации для устранения выявленных несоответствий.

При соответствии предоставленного проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей орган регулирования муниципального образования поселок Ханымей подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса.

Орган регулирования муниципального образования проводит также анализ доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТКО, с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

При вынесении органом регулирования муниципального образования поселок Ханымей решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса указанный орган регулирования может:

1) подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа;

2) подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета.

При вынесении органом регулирования муниципального образования поселок Ханымей решения о доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТКО, указанный орган регулирования с учетом предложений по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета направляет проект инвестиционной программы организациям и предоставленные ими расчеты на заключение в орган регулирования  ЯНАО, после чего - в представительный орган муниципального образования поселок Ханымей.

Представительный орган муниципального образования поселок Ханымей рассматривает и утверждает инвестиционную программу организации коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТКО, устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей.

После утверждения представительным органом муниципального образования  поселок Ханымей инвестиционной программы организации коммунального комплекса, установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей орган регулирования муниципального образования устанавливает надбавку к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТКО.

После утверждения инвестиционной программы в срок до начала ее реализации органы местного самоуправления в соответствии с частью 13 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ заключает договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации с организацией коммунального комплекса, оказывающей услуги по утилизации (захоронению) ТКО. В указанном договоре рекомендуется отражать в том числе:

- цели деятельности организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выраженные в виде целевых индикаторов;

- мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, включенные в инвестиционную программу;

- размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;

- размер надбавок к тарифам;

- порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу, пересмотра установленных надбавок к тарифам;

- права собственности на модернизируемые и строящиеся системы коммунальной инфраструктуры и объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор рекомендуется заключать на срок реализации инвестиционной программы.

С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон №458-ФЗ от 29.12.2014 г. «О регулировании деятельности в области обращения с отходами».

Инвестиционная программа оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – программа, включающая строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами. Инвестиционная программа разрабатывается на основании территориальной схемы в области обращения с отходами.

Инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядок определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, устанавливается Правительством Российской Федерации.

В настоящее время порядок разработки, согласования и утверждения инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами отсутствует.

Процедура подготовки инвестиционных программ в части газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции от 28.11.2015 г.) Правительство Российской Федерации Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» (в редакции от 04.09.2015 г.) установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации - это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

II. Проекты, реализуемые Администрацией МО п. Ханымей и МО Пуровский район

В случае недостаточности собственных средств ресурсоснабжающих организаций, привлекаемых посредством реализации инвестиционных программ (тарифные источники, плата за подключение новых потребителей) рекомендуется рассмотреть возможность реализации мероприятий за счет бюджетных средств.

К таким проектам, в частности, относится строительство полигона утилизации ТКО, а также другие инвестиционные проекты этой сферы, что обусловлено отсутствием в муниципальном образовании регионального оператора по обращению с ТКО и отсутствие услуги утилизации ТКО (осуществляется только вывоз ТКО на несанкционированную свалку).

III. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

В случае необходимости привлечения частных инвесторов в форме государственно-частного партнерства необходимо руководствоваться положениями Постановления Правительства ЯНАО №730-П от 30.08.2013 г. «О порядке реализации проектов государственно-частного партнерства в Ямало-Ненецком автономном округе».

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования

Убыточная деятельность действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием муниципального образования. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

V. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутствуют.

- Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение)

Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных проектов представлены:

- бюджетными средствами – бюджет п. Ханымей, бюджет Пуровского района;

- внебюджетными источниками – тарифные источники (амортизация, капитальные вложения в прибыли), плата за подключение.

Предложенный объем финансирования основан на:

- величинах действующих в 2015-2016 гг. тарифов на коммунальные услуги с учетом особенностей структуры тарифов, обозначенных в соответствующих разделах Программного документа;

- величинах индексов-дефляторов, утвержденных в Прогнозе социально-экономического развития РФ на период до 2018 года, а также на долгосрочный период до 2030 года.

Рост тарифов на коммунальные услуги не превысит предельные индексы роста, устанавливаемые ФСТ Российской Федерации для Ямало-Ненецкого автономного округа, а также предельные индексы роста платы за коммунальные услуги, утверждаемые Губернатором ЯНАО. Величина новой подключаемой нагрузки, объем мероприятий в части подключения новых потребителей к системе и, соответственно, величина платы за подключение будут определяться при формировании инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

- Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Предложенные в Программе источники финансирования мероприятий позволят не превышать предельную максимальную величину индексов роста тарифов на коммунальные услуги, устанавливаемых ФСТ Российской Федерации для Ямало-Ненецкого автономного округа, а также предельных индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Губернатором ЯНАО.

Обозначенный в Программе объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных средств позволит сохранить коммунальные услуги доступными для населения поселка.

- Прогнозируемые расходы бюджетов на оказание мер социальной поддержки

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе социально-экономического развития поселка, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Губернатором ЯНАО.